**Температурний графік**

**роботи теплової мережі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температура зовнішнього повітря | Температура теплоносія в подавальному трубопроводі на виході з ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС | Температура теплоносія у зворотному трубопроводі на вході до ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС |
| *1* | *2* | *3* |
| 8 | 43,40 | 35,80 |
| 7 | 44,20 | 35,00 |
| 6 | 45,50 | 35,80 |
| 5 | 46,50 | 36,50 |
| 4 | 47,50 | 37,00 |
| 3 | 48,00 | 37,50 |
| 2 | 50,00 | 39,00 |
| 1 | 53,40 | 42,00 |
| 0 | 56,00 | 43,50 |
| -1 | 56,50 | 44,50 |
| -2 | 58,00 | 45,00 |
| -3 | 59,50 | 46,00 |
| -4 | 61,00 | 46,50 |
| -5 | 63,50 | 46,80 |
| -6 | 65,50 | 47,30 |
| -7 | 67,00 | 47,80 |
| -8 | 68,00 | 48,50 |
| -9 | 69,00 | 49,00 |
| -10 | 70,00 | 49,50 |
| -11 | 71,50 | 50,00 |
| -12 | 73,00 | 50,50 |
| -13 | 74,50 | 51,00 |
| -14 | 76,00 | 52,00 |
| -15 | 77,90 | 53,50 |
| -16 | 78,50 | 54,00 |
| -17 | 79,50 | 54,50 |
| -18 | 81,50 | 55,00 |
| -19 | 83,00 | 56,00 |
| -20 | 84,80 | 57,00 |
| -21 | 86,00 | 58,00 |
| -22 | 88,00 | 59,00 |
| -23 | 90,00 | 60,00 |
| -24 | 91,00 | 60,50 |
| -25 | 92,00 | 61,00 |

Температурний графік роботи теплової мережі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС погоджено з Дніпровською міською радою.

**Тиск теплоносія згідно до гідравлічного режиму теплової мережі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС становить від 4 до 6 МПа .**