Температурний графік

роботи теплової мережі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»

| Tн.в | T1 | T2 | T3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 7 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 6 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 5 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 4 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 3 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 2 | 60 | 55 | 44 |  |  |
| 1 | 61 | 55 | 45 |  |  |
| 0 | 63 | 57 | 46 |  |  |
| -1 | 65 | 59 | 47 |  |  |
| -2 | 67 | 60 | 48 |  |  |
| -3 | 69 | 62 | 49 |  |  |
| -4 | 71 | 64 | 50 |  |  |
| -5 | 73 | 66 | 52 |  |  |
| -6 | 76 | 67 | 53 |  |  |
| -7 | 78 | 69 | 54 |  |  |
| -8 | 80 | 71 | 55 |  |  |
| -9 | 82 | 72 | 56 |  |  |
| -10 | 84 | 74 | 57 |  |  |
| -11 | 86 | 76 | 58 |  |  |
| -12 | 88 | 77 | 59 |  |  |
| -13 | 90 | 79 | 60 |  |  |
| -14 | 92 | 81 | 61 |  |  |
| -15 | 94 | 82 | 62 |  |  |
| -16 | 96 | 84 | 63 |  |  |
| -17 | 97 | 86 | 64 |  | Tн.в - температура зовнішнього повітря, °С; |
| -18 | 99 | 87 | 65 |  | T1 - температура мережної води в подавальному трубопроводі до станції змішування, °С; |
| -19 | 101 | 89 | 66 |  |  |
| -20 | 103 | 90 | 67 |  | T2 - температура мережної води в подавальному трубопроводі після станції змішування, °С; |
| -21 | 105 | 92 | 68 |  |  |
| -22 | 107 | 93 | 69 |  | T3 - температура мережної води в зворотньому трубопроводі, °С; |
| -23 | 109 | 95 | 70 |  |  |

Температурний графік роботи теплової мережі  ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС погоджено з Зеленодольською міською радою.

Тиск теплоносія згідно до гідравлічного режиму теплової мережі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС становить від  45  до  60 метрів водяного стовпа .