**Температурний графік**

**роботи теплової мережі** **ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tн.в** | **T1** | **T2** | **T3** |  |
| **8** | 60 | 55 | 44 |
| **7** | 60 | 55 | 44 |
| **6** | 60 | 55 | 44 |
| **5** | 60 | 55 | 44 |
| **4** | 60 | 55 | 44 |
| **3** | 60 | 55 | 44 |
| **2** | 60 | 55 | 44 |
| **1** | 61 | 55 | 45 |
| **0** | 63 | 57 | 46 |
| **-1** | 65 | 59 | 47 |
| **-2** | 67 | 60 | 48 |
| **-3** | 69 | 62 | 49 |
| **-4** | 71 | 64 | 50 |
| **-5** | 73 | 66 | 52 |
| **-6** | 76 | 67 | 53 |
| **-7** | 78 | 69 | 54 |
| **-8** | 80 | 71 | 55 |
| **-9** | 82 | 72 | 56 |
| **-10** | 84 | 74 | 57 |
| **-11** | 86 | 76 | 58 |
| **-12** | 88 | 77 | 59 |
| **-13** | 90 | 79 | 60 |
| **-14** | 92 | 81 | 61 |
| **-15** | 94 | 82 | 62 |
| **-16** | 96 | 84 | 63 |
| **-17** | 97 | 86 | 64 |  | **Tн.в** - температура зовнішнього повітря, °С; |
| **-18** | 99 | 87 | 65 |  | **T1** - температура мережної води в подавальному трубопроводі до станції змішування, °С; |
| **-19** | 101 | 89 | 66 |  |
| **-20** | 103 | 90 | 67 |  | **T2** - температура мережної води в подавальному  трубопроводі після станції змішування, °С; |
| **-21** | 105 | 92 | 68 |  |
| **-22** | 107 | 93 | 69 |  | **T3** - температура мережної води в зворотньому  трубопроводі, °С; |
| **-23** | 109 | 95 | 70 |  |

Температурний графік роботи теплової мережі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС погоджено з Зеленодольською міською радою.

Тиск теплоносія згідно до гідравлічного режиму теплової мережі ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС становить від 45 до 60 метрів водяного стовпа **.**